# Technická správa

# Stavba : Pozemné komunikácie v obci Marhaň

# Objekt : SO 02   Verejné osvetlenie

# Diel : 	VSR- vonkajšie silnoprúdové rozvody

# Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby

Základné údaje:

Elektrická sieť: TNC - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana izolovaním živých častí, zábranami a krytmi, podľa prílohy „A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.411.3.2

Navrhované  rozvody :  úložným káblom AYKY-J 4x16 mm2

Druh nadzemných  podpier  (A) : oceľový  stožiar typ STK-60/50/3, výška 5m

Druh nadzemných  podpier (B) : oceľový  stožiar typ STK 60/70/3 - ŽZ výška 7m

Druh  svietidiel (A) : typ Barcelona LED číslo : CR1604.282N, 12 LED, 28W, 3600 lm, čierna/číra, IP65 (AMI)

Druh  svietidiel (B) : typ MiniLuma R3, 30LED, 38W, 5300lm IP66 (Indal)

Počet navrhovaných stožiarov (A) : 10 ks

Počet navrhovaných stožiarov (B) : 1 ks

Inštalovaný výkon jedného svietidla (A) : Pi = 28 W

Inštalovaný výkon jedného svietidla (B) : Pi = 38 W

Inštalovaný výkon všetkých navrhovaných svietidiel : Pi = 10 x 28 + 1 x 38 = 318W = 0,318 kW

Súčasný výkon všetkých navrhovaných svietidiel : Ps = 0,318 kW

Spotreba el. energie : A=A1+A2

Zima : A1 = 0,318 x 180 x 12 = 687 kWh

Leto : A2 = 0,318 x 185 x 8  = 441 kWh

Ročná spotreba el. energie : A = 1 158 kWh/rok

Meranie spotreby el. energie : v jestvujúcom rozvádzači verejného osvetlenia

Dokumentácia rieši osvetlenie verejného priestranstva okolo obecného úradu v obci Marhaň.

Rozsah navrhovaného verejného osvetlenia je zrejmý z výkresu situácia.

Montážne práce :

Rozvod VO sa urobí následovne : Napojenie sa urobí z jestvujúceho stožiara siete nn, kde je vedený aj rozvod VO (viď situácia). Rozvod pre napojenie stožiarov osvetlenia je robený káblom typu AYKY-J 4x16 mm2 v chráničke FXKVR 50 v celej trase, v zemi od odbočného stĺpa po stožiar č.11. Káble sa ukončia v stožiarovej svorkovnici. Prepojenie svietidiel v stožiari sa urobí káblom 1-CYKY-J 3x1,5. Istenie je v stožiarovej skrinke poistkou 6A. Na odbočný stĺp sa osadí prechodová skrinka SPP0 s poistkami gG 10A.

Osvetlenie verejného priestranstva navrhujem svietidlami LED 28W na stožiari výšky 5m a svietidlom LED 38W na stožiari výšky 7m. Každý stožiar sa uzemní pomocou zemniaceho vodiča FeZn 10mm.

Navrhnuté svietidla na stožiaroch sa pripoja slučkovým spôsobom, pričom úbytok  napätia na  jednotl. stožiaroch  nesmie presiahnuť 5%. Trasa káblov je zrejmá z výkresu situácia.

Zemné práce :

Oceĺovorúrkový stožiar bude osadený do betónového základu. Podkladom pre vypracovanie projektu bolo zameranie a návrh komunikácie v mierke 1:500. Prechod popod komunikáciu je riešený pretláčaním.

Prevádzka a bezpečnosť :

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobné východiskovej revízií podľa STN 33 1500 a STN 332000-6.

Verejné osvetlenie musí byť pravidelne čistené a udržiavané. Intenzita   osvetlenia nesmie klesnúť vplyvom znečistenia a starnutia svetelných zdrojov a svietidiel,  prípadne poruchami niektorých  z  nich.  Svietidlá  musia  byť  najmenej  raz za rok vyčistené a umyté, skontrolované, závady odstránené, vadné časti nahradené.

Ochrana pred atmosférickým prepätím :

Všetky kovové  časti sa spoja s  ochranným vodičom a stožiarom. Stožiare  uzemnia vodičom FeZn 10 mm s prepojením na tri uzemňovacie tyče.

Hlavné zásady pre montáž oceľových osvetľovacích stožiarov :

- Stožiare sa osadzujú do betónových základov. Betónový základ musí mať otvory pre vstup a výstup káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody

- Osvetľovacie stožiare sa majú stavať tak, aby dvierka stožiarovej rozvodnice boli umiestnené proti smeru jazdy vozidiel, alebo kolmo na smer jazdy. Pri stavbe základov je treba dbať na túto podmienku vzhľadom na orientáciu vstupných otvorov pre kábel.

- Po vyzretí betónového základu (min. 21 dní) sa stožiar osadí – zafixuje a až potom sa zaisťujú el. káble do stožiara, prípadne i uzemňovací bod.

- Montáž svietidiel, resp. výložníkov a svietidiel na stožiar je možné vykonať pred osadením stožiara do základu, alebo až po osadení stožiara pomocou montážnej plošiny

- Montáž el. výzbroje a elektroinštalácie môže vykonávať len osoba k tomu oprávnená

- Stožiare majú byť chránené pred atmosférickými výbojmi podľa STN 34 1390, STN 33 2000-5-54 – uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Napojenie zvodu je možné z vnútornej alebo vonkajšej strany

- Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný druh montáže

- Pri manipulácii sa nesmú používať oceľové lana, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy

- Podrobný postup montáže je povinná vypracovať tá organizácia, ktorá zabezpečuje realizáciu montáže stožiarov

Záver :

Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. Pred  začatím zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných sietí k presnému určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. Montážne  práce preveďte  podľa platných  predpisov a noriem STN. Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. Pred  začatím zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných sietí k presnému určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. Podrobnosti o  trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov.

Zoznam súradníc stožiarov nasvetlenia priechodu :

| č. stožiara | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | -246477.47 | -1190560.90 | terén |
| č. 2 | -246464.86 | -1190555.67 | terén |
| č. 3 | -246476.71 | -1190545.22 | terén |
| č. 4 | -246474.97 | -1190533.62 | terén |
| č. 5 | -246491.34 | -1190523.69 | terén |
| č. 6 | -246507.91 | -1190530.35 | terén |
| č. 7 | -246498.15 | -1190539.96 | terén |
| č. 8 | -246520.64 | -1190540.99 | terén |
| č. 9 | -246542.19 | -1190540.89 | terén |
| č. 10 | -246522.76 | -1190563.27 | terén |
| č. 11 | -246500.90 | -1190578.59 | terén |

Prešov : júl 2019 			                Vypracoval : Ing. Prevužňák

PROTOKOL

O určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

1.Zloženie komisie :

predseda : vedúci projektant : Ing. Ondrej František

členovia : proj. elektro : Ing. Prevužňák Daniel

# Stavba : Pozemné komunikácie v obci Marhaň

# Objekt : SO 02 - Verejné osvetlenie

Diel : 	VSR - vonkajší silnoprúdový rozvod

2.Podklady pre vypracovanie protokolu :

- situácia

- normy STN 33 2000-5-51,

3 . Popis prevádzky a činnosti :

Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradený do kategórie VI – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme).

Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 a STN 33 2000-3 následovne :

Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN3, AP1, AQ3, AS2

konštrukcia : CA1, CB1.

Odôvodnenie :

Rozvody VO sú v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1 III. časť odst. c) zaradené do skupín podľa miery ohrozenia do skupiny „B“.

Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné, a nie sú zaradené v skupine „A“.

V zmysle §19 MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici ( §20-§24)

Prešov : júl 2019			                Vypracoval : Ing. Prevužňák

Príloha k protokolu

Vonkajšie vplyvy		Kód	Stanovené podmienky	Charakteristika

Prostredia :

Atmosférická vlhkosť		AB3	-25C až +5C		(vyžadujú sa vhodné opatrenia

rel. vlhkosť 10-100% obj.	napr. z konštrukč. hľadiska)

abs. vlhkosť 0,5-7 g/m3

AB4	-5C až +40C		(vyžadujú sa vhodné opatrenia

rel. vlhkosť 5-95% obj.	napr. z konštrukč. hľadiska)

abs. vlhkosť 1-29g/m3

Nadmorská výška			AC1	 2 000m		(normálna)

Výskyt vody			AD2	IPX1 alebo IPX2		(voľne padajúce kvapky)

AD3	IPX3			(voda padá pod uhlom60°)

AD4	IPX4			(voda striekajúca)

Výskyt cudzích pevných telies	AE3	IP4X			(malé a veľmi malé predmety)

Výskyt korozívnych alebo		AF2	Skúška KA-soľná hmla	(atmosférický)

znečisťujúcich telies

Mechanické namáhanie, nárazy	AG2	stredný stupeň		(zabezpečiť vhodné opatrenia)

Mechanické namáhanie, vibrácie	AH2	stredné			(zabezpečiť vhodné opatrenia)

Výskyt rastlín alebo plesní	AK2	nebezpečný		(zvláštna ochrana)

Výskyt živočíchov		AL2	nebezpečný		(zvláštne ochranné opatrenia)

Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce vplyvy, resp.

NF elektromagnetické javy

- harmonické		AM1-1				(riadená hladina)

- signal. napätia		AM2-1	bez ďalších požiadaviek	(riadená hladina)

- zmena amplit. U	AM3-1				(riadená hladina)

- induk. NF. napätie	AM6				(bez zatriedenia)

- DC prúd v AC sieti	AM7				(bez zatriedenia)

- vyžar. magn. poľa	AM8-1	bezpečné podmienky	(stredná hladina)

elektrické polia		AM9-2	bezpečné podmienky	(stredná hladina)

Pozn. VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením VO, indukovaním a pod., pre tento prípad sa neposudzujú (t.j. body AM21 až AM41).

Slnečné žiarenie			AN2	stredné			(vhodné opatrenia)

AN3	silné			(vhodné opatrenia)

Seizmické účinky			AP1	zanedbateľné		(normálne)

Búrková činnosť			AQ3	priame ohrozenie		(opatrenia : zvodiče prepätia)

Vietor				AS2	stredný			(prídavné opatrenia)

Využitie :

Schopnosť osôb			BA1	laici			(normálne)

BA4	poučení			(normálne)

Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC3	častý

Podmienky evakuácie v prípade

nebezpečenstva			BD1	normálny		(z požiar. hľadiska bezpečné)

Povaha spracovávaných

a skladovaných látok		BE1	bez významného nebezp.	(normálne)

Konštrukcia :

Stavebné materiály		CA1	nehorľavé		(normálne)

Konštrukcia budovy		CB1	zanedbateľné nebezpeč.	(normálne)